## Animo
No | ステータス | 項目 | 課題内容 | 起票日 | 起票者 | 対応期限 | 対応日 | 対応者 | 備考
1 | 済み | Omnisサーバー機器用意 | 東京DC用２台、大阪DC用１台構築準備 |  | MBI小林 |  | 2025-09-18 | MSYS平松
2 | 保留 | 故障HDD返却 | MBIで入れ替えた故障HDDのMSYSへの返却 |  | MBI小林 |  | 2025-10-10 | MBI小林 | サーバー梱包材は後日、故障HDDと共に 御社へご返却申し上げます。 | MBIタスクのため回答不要
3 | 済み | Animoインストールモジュール 手順書 ライセンス | 通録アプリケーション準備 |  | MBI小林 |  | 2025/9/24 2025/9/29 | MSYS平松 | 25/09/26 （平松） 提示完了
4 | 済み | 東京DC納品スケジュール | 2025/10/20週への納品予定のリスケ提示 |  | MBI小林 |  | 2025-10-31 | MSYS梅村 | 25/10/10（梅村） 11月3日週の設置作業日にTY8へ納品してください。 現地作業の正確な日付は顧客との調整が必要なため少々お待ちください。 日程提示の期限はございますでしょうか。 ⇒(2025/10/10MB返答)人員調整がございますので、 ２週間前を目安にご提示願いますか。 25/11/4（梅村）課題管理票#7
5 | 済み | サーバー機器DC搬入 | 運搬業者を使用してのDCサーバー受け入れの可否 |  | MBI小林 |  | 2025-10-31 | MSYS平松 | 25/10/09（平松） おそらく一時受け取り可能。 ハーフラックの完成が10月中旬の予定のため、完成後現状確認に行きます。 現地確認の際に、正確な対応方法を確認いたしますので、少々お待ちください。 25/11/4（梅村）課題管理票#12
6 | 済み | 納品時のKVM貸与 | DCにてKeyboardVideomonitorMouse２セット用意の確認 |  | MBI小林 |  |  | MSYS平松 | 25/10/09（平松） イクイニックスの各階に貸出用KVMが2台あるが、 必ず利用できるわけではないため、MBIには1セット持参いただきたくことは可能でしょうか。 2台あれば効率良いとのことですので、貸出用が利用できる場合は、それを利用ください。 ⇒(2025/10/10MB返答)携帯用の簡易KVMを持参します。 ⇒（2025/10/14MSYS平松) お手数をおかけいたしますがご対応よろしくお願いいたします。
7 | 済み | 構築見積 | Windows Server 2025 見積 東京DC用サーバー構築見積 大阪DC用サーバー構築見積 →PoC用課題管理表のため、削除しました。 |  | MSYS平松 |  | 2025/10/3 2025/10/1 2025/10/2 | MBI野口 | 25/10/07(平松） 10/01、10/03にいずれも提示いただきました。
8 | 済み | 発注 | サーバー構築発注 |  | MBI野口 |  | 2025-10-07 | MSYS平松 | 25/10/07(平松） 発注完了
9 | 済み | 構築パラメータシート | 東京DC構築用パラメータ情報 |  | MBI小林 | 2025-10-03 | 2025-10-31 | MSYS梅村 | 25/10/10（梅村） お客様からのIPアドレスの連携待ちのためそれまでお待ちください。 ⇒（2025/10/14MSYS平松) サーバ用のIPアドレスを受領しましたのでご連携いたします。 登録する内線についてはもう少々お待ちください。 ①管理サーバ : 10.208.50.18 ②管理サーバ iLO : 10.208.50.19 ③キャプチャーサーバ : 10.208.50.251 ④キャプチャーサーバ iLO : 10.208.50.252 2025/10/15（平松） Nic1(DATAポート）、iLO のデフォルトゲートウェイIP Addressの確認。 SNMPとOmnisのIP Addressの確認 NTP情報の確認 25/10/27（梅村） パラメータシート追記しました。追記個所は以下の通りです。 154行目：SNMP IP 180行目：リアルプロセスURL 181行目：Omnis URL 182行目：OmnisユーザID/パスワード 25/10/28（野田） 梅村に代わり証明書のファイルを送付させていただきます。 25/11/4（梅村）残：NTP IPアドレス。内部課題管理#6
10 | 済み | Animo質疑応答 | ANIMO分割構成での挙動に関しての質問 | 2025/10/3 2025/10/6 | MBI小林 |  | 2025-10-06 | ANIMO岩井様 | ①『VoiceTrackingManager構築手順書（64bitOS_PosgtreSQL)(V3.19).docx』に 「パブリッシャの同期対象のテーブル（エージェント、ユーザ、ロール、グループ）」 とあります通り、「ステーション」情報は同期対象ではなく、VTRecServer 側のDB で管理されます。 ⇒ご認識のとおりです。 ②VTRecServer のwav データは通話終了のタイミングで VTManager の dataフォルダ下 へデータ変換されて移ります。 が、VTRecServer の dataフォルダ にはデータが移りません。 ⇒他案件でもこの設定でしょうか。 通話録音として利用する訳ではなく、キャプチャサーバとして 利用するだけですので、 VTManagerのdataフォルダに保存する必要はない認識です。 ③VTRecServer.ini の PrimaryServerURL=http://x.x.x.x/api/call でOmnis への データアップロード先が決まりますが、VTManager に集約された dataファルダ下のデータ はアップロード対象となりますでしょうか。 （検証環境にOmnisが無いものでアップロード確認がとれてません） ⇒VTManagerのdataフォルダに保存するか否かは関係ありません。 PrimaryServerURLに指定したURLへリアルタイムで音声が 送信されます。 ④もし、③でVTManager に集約された dataファルダ下のデータはアップロード対象とはならず、 VTRecServer の dataファルダ下のデータがアップロード対象となる場合は、 VTRecServer.ini の ContainsVTServer=1 と設定することで VTRecServer の dataフォルダ にも(通録)データが残ります。 ⇒他案件ではContainsVTServer=1で設定しているのでしょうか。 ⑤SBI損害保険様の東京DCにVTManagerとVTRecServerを設置し、 大阪DCにVTRecServer2を設置予定となっております。 この場合、VTManagerでエージェント、ユーザ、ロール、グループを共有管理、 （現運用ではユーザroot/ロールadminのみを使用） VTRecServerとVTRecServer2で個々にステーション管理を行い、 VTRecServerで通録されたwavデータは、VTManagerのdataへ集約されて送られ、 Omnis(PrimaryServerURL)へはVTRecServerより個別にアップロードされますでしょうか。 ⇒個別にステーション管理を行なう必要があります。 それぞれのVTRecServerから送信されます。
11 | 済み | Animo質疑応答(2) | ANIMO分割構成での挙動に関しての質問(2) | 2025-10-07 | MBI小林 |  |  | ANIMO岩井様 | ⑥VTManagerとVTRecServerの分離構成でも VTRecServerにVTManagerのモジュールをインストール稼働 させておりますが、一体型とパフォーマンスは変わるもの なのでしょうか。 ⇒大きく変わりません。 変わらないようなスペックのサーバにして頂いています。
12 | 済み | 通録の音声保存期間 | 通録の音声保存期間は1カ月間としたく31日間で設定。 | 2025-10-07 | MSYS平松 |  | 2025-10-07 | MBI小林 | 25/10/07(平松） 平松回答済のためクローズ。
13 | 済み | サーバー機器OS正規版設定 | Windows Server 2025正規版へアップグレード（３台） | 2025-10-08 | MBI小林 |  | 2025-10-02 | MBI小林 | Windows Server 2025購入待ち インストール済み | MBIタスクのため回答不要
14 | 待ち | 通録250内線超過確認 | 東京DC VTRecServer 通録ライセンスはPoc用（80内線まで通録可能）のため250内線を超えてサービスが切り替わるか（～450）未確認 | 2025-10-08 | MBI小林 |  |  |  | 現地本番にて確認 | MBIタスクのため回答不要
15 | 待ち | 本番用設定 | 東京DC Poc設定 | 2025-10-08 | MBI小林 |  |  |  | パラメータシート待ち | MBIタスクのため回答不要
16 | 済み | iLOバージョン | 各サーバに搭載しているiLOのバージョンをご教示いただけますでしょうか。 | 2025-10-10 | MSYS平松 |  | 2025-10-10 | MBI小林 | ファームウェアは３台共通で iLO 5 3.14 Jun 16 2025 ※iLO SNMP障害テストはアプリ監視AnimoLogmon試験の際に確認済みです。
17 | 済み | キャプチャサーバ設定値確認 | StationMonitor.iniのDBTypeは「1]に設定されているでしょうか？ | 2025-10-23 | MSYS梅村 |  | 2025-10-23 | MBI小林 | StationMonitor.ini DBType=1 デフォルト値となっており、そのまま使用させて頂いております。
18 | 済み | キャプチャサーバ設定値確認 | VTRecServer.iniのSetStartCallInfoは「1]に設定されているでしょうか？ | 2025-10-23 | MSYS梅村 |  | 2025-10-23 | MBI小林 | ;録音開始時の呼情報(発信者番号やダイヤル番号など)送信(0:無効、1:有効、デフォルト0) SetStartCallInfo=1 としております。
19 | 済み | Animo質疑応答(3) | ANIMO分割構成での挙動に関しての質問(2) | 2025-10-23 | MBI小林 |  |  | ANIMO岩井様 | ➉SBI損保様大阪DCの通録サーバーを先行構築しておりまして、 CreateSubscription.bat 実行時に CreateSubscription.log で 「ERROR: could not create replication slot "agent_user_role_group_sub_vtrecserver2": ERROR: replication slot "agent_user_role_group_sub_vtrecserver2" already exists」 というエラーが出たあと、 VoiceTracking Managerへのログイン時に root ••••••••（password） ユーザIDまたはパスワードが間違っています とエラーになってしまいます。（初期パスワードから変更しておりません） なにか救済措置はないでしょうか。 vs_config.xmlにあります <!-- 強制ログインユーザー --> <Extension_User_Name_Data> <user>VTConnector</user> <user>VTWebKeepAlive</user> こちらのパスワードをお教え頂くわけにはいかないでしょうか。 25/10/28（小林） CreateSubscription.bat ですが、 東京DC VTRecServerでは @rem サブスクライバの識別子(サーバ毎に異なる値を設定する) set SUBSCRIPTION_NAME=VTRecServer 大阪DC VTRecServer2では @rem サブスクライバの識別子(サーバ毎に異なる値を設定する) set SUBSCRIPTION_NAME=VTRecServer2 としておりました。 SUBSCRIPTION_NAMEに文字数制限はありますでしょうか？ ERROR: replication slot "agent_user_role_group_sub_vtrecserver2" already exists は既存の"agent_user_role_group_sub_vtrecserver"と重複するためエラーになったと考えられます。 結果、VoiceTracking Managerへのrootログインできなくなりました。 現在、（壊れてしまった？）rootユーザーを作成し直して、復旧させました。 SUBSCRIPTION_NAMEはRec01とRec02と短くして、再度DBのレプリケーションを行いました。
20
21
22
23
24
25
26